珠海市中西医结合医院

2号住院楼4、5号电梯采购项目用户需求

一、技术参数：

（一）2号住院楼4#电梯（消防梯）

1、载重量：≥1000kg；

2、额定速度：1.75m/s；

3、层/站/门：13/13/13；

4、服务楼层：-1,1,2，...，12F；

5、基站：1；

6、驱动/牵引方式：曳引式驱动；

7、电源：动力电源：AC3相 380V 50HZ；照明电源：AC 220V 50HZ；

8、控制方式：单控；

9、制作标准：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

10、井道尺寸（宽×深）：2100×2200mm

11、机房：有机房；

12、井道总高：50.5m；

13、提升高度：44.2m；

14、顶层净高：4600mm；

15、底坑净深：1700mm；

16、轿内尺寸（宽×深）：宽≥1600mm，深≥1500mm；

17、轿厢天花、轿厢前壁、门厅横梁、轿厢侧壁、轿厢后壁、轿门：304不锈钢；

18、轿厢高度：≥2400mm；

19、扶手：后壁单排_扁形_304不锈钢；

20、轿厢地面：304不锈钢（防滑）；

21、开门方向：中分单开门；

22、开门尺寸（宽×高）：900×2100mm；

23、轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；

24、残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文；

25、门套：所有层_小门套_304不锈钢；

26、层（厅）门：所有层_304不锈钢；

27、厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；

28、外召按钮：所有层_304不锈钢。

（二）2号住院楼5#电梯（污物梯）

1、载重量：≥1000kg；

2、额定速度：1.75m/s；

3、层/站/门：13/13/13；

4、服务楼层：-1,1,2，...，12F；

5、基站：1；

6、驱动/牵引方式：曳引式驱动；

7、电源：动力电源：AC3相 380V 50HZ；照明电源：AC 220V 50HZ；

8、控制方式：单控；

9、制作标准：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

10、井道尺寸（宽×深）：2300×3050mm

11、机房：有机房；

12、井道总高：50.5m；

13、提升高度：44.2m；

14、顶层净高：4600mm；

15、底坑净深：1700mm；

16、轿内尺寸（宽×深）：宽≥1500mm，深≥2000mm；

17、轿厢天花、轿厢前壁、门厅横梁、轿厢侧壁、轿厢后壁、轿门：304不锈钢；

18、轿厢高度：≥2450mm；

19、扶手：后壁单排_扁形_304不锈钢；

20、轿厢地面：抗腐蚀复合材料地板（要求抗腐蚀、耐清洗）；

21、开门方向：双折单开门（右开门）；

22、开门尺寸（宽×高）：1100×2100mm；

23、轿厢操纵箱、操纵箱按钮、轿厢位置指层器、残疾人操纵箱：304不锈钢；

24、残疾人操纵箱按钮：304不锈钢带盲文；

25、门套：所有层_小门套及大门套_304不锈钢；

26、层（厅）门：所有层_304不锈钢；

27、厅外召唤箱：所有层_304不锈钢；

28、外召按钮：所有层_304不锈钢。

二、选配功能：

（一）2号住院楼4#电梯（消防梯）

1、司机服务：电梯的正常运行由司机操作完成。

2、直达运行：司机服务时，按下“通过”按钮，或持续按压目的层按钮3秒以上（组合键功能有效时），电梯不响应所有沿途的层站召唤。

3、独立运行：使用"独立"开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

4、预留视频电缆：轿厢内可安装摄像头，实时监控轿厢内部情况。

5、多方通话装置：紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

6、消防返回：当消防返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站（1层）并开门停机。

7、电梯专用空调：应用于电梯轿厢的空调。

（二）2号住院楼5#电梯（污物梯）

1、司机服务：电梯的正常运行由司机操作完成。

2、直达运行：司机服务时，按下“通过”按钮，或持续按压目的层按钮3秒以上（组合键功能有效时），电梯不响应所有沿途的层站召唤。

3、独立运行：使用"独立"开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

4、视频电缆：轿厢内安装摄像头，实时监控轿厢内部情况。

5、多方通话装置：紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

6、消防返回：当消防返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站（1层）并开门停机。

7、电梯专用空调：应用于电梯轿厢的空调。

8、消毒功能：具有安全的消毒灭菌功能。

9、IC卡功能：开通楼层为11、12F，配卡片20张。

三、资质要求：

1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。

2、本项目投标人须为电梯制造商或其授权代理（经销）商。

3、若投标人为所投设备制造商，持有新证（在有效期内）的需具备由市场监督局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、许可参数：满足2.0m/s）；持有旧证（在有效期内）的需具备由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）A级或以上资质，且具备《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》A级或以上资质；

4、若投标人为代理（经销）商，须具有制造商出具针对本项目的唯一投标授权（声明）函，提供所投设备制造商的制造许可证（持有新证（在有效期内）的需具备由市场监督局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、许可参数：满足2.0m/s）；持有旧证（在有效期内）的需具备由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）A级或以上资质），投标人还需同时具备：持有新证（在有效期内）的,需具有市场监督局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：电梯安装（含修理）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、许可参数：满足2.0m/s）；持有旧证（在有效期内）的，需具备《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》A级或以上资质。

5、本次投标清单2号住院楼4、5号电梯必须为同一品牌。

6、不接受联合体投标人。

7、其它事项：具有直接管理和被管理关系（或隶属关系）的母子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时参与投标。

8、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。

四、项目要求：

1、本项目包含并不限于旧电梯的拆除、电梯拆除完成搬运到院内指定位置、新电梯的采购及安装等，旧梯拆除后资产归院方所有。

2、电梯拆装方案为逐台拆装，电梯拆除时需逐台完整拆除。

3、中标单位需负责新梯的运输、仓储、安装、调试等。

4、中标单位必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。

5、中标单位所提供的电梯设备必须是符合国家标准及院方要求的全新设备，所用配件需满足质量要求。

6、中标单位施工时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由施工方全部承担。

7、中标单位在施工期间必须无条件遵守珠海市中西医结合医院的管理规定。不得损坏院方的基础设施与财物，施工时做好对地面等的保护措施，施工完成后需做好现场清理工作。中标单位在拆除污物电梯前需通知院方进行消毒。

8、中标单位负责旧梯注销、新梯验收报告及相关证书业务的办理等。

9、新电梯质量保修期至少2年，其中电梯五大件（曳引机、控制柜、限速器、轿箱门机、安全钳）质量保修期至少5年。保修期从验收合格日期开始计算。保修期内，非采购方原因造成的质量问题，投标人需派人免费保修；每月两次定期按照国家电梯维保规范对电梯进行维护保养并按月出具维保报告，提供年度保险标志、特检院出具的年检报告等（相关费用由中标方承担）。在接到紧急故障报修时，需在30分钟内赶到现场维修处理，及时维修并在60分钟内恢复运行；在接到一般故障报修时，需在4小时内赶到现场，并在24小时内维修恢复正常运行。

10、到货期限：合同签订完成之日起3个月内。

五、付款方式：

合同签订完成后，院方在1个月内支付30%合同款（预付款）；所有电梯安装完成并试运行1个月后组织验收，验收合格6个月内，院方支付60%合同款（进度款）；在验收合格满一年后无息支付10%合同款（质保金）。